浄化槽設備士による確認検査表（チェックリスト）

|  | 確 認 事 項 | チェック欄 |
| --- | --- | --- |
| １．流入管きょ及び放流管きょの勾配 | 汚物や汚水の停滞がないか。 |  |
| ２．放流先の状況 | 放流口と放流水路の水位差が適切に 保たれ、逆流のおそれはないか。 |  |
| ３．誤接合等の有無 | 生活排水が全て接続されているか。 |  |
|  | 雨水や工場廃水等が流入していないか。 |  |
| ４．升の位置及び種類 | 起点、屈曲点、合流点及び一定間隔 ごとに適切な升が設置されているか。 |  |
| ５．流入管きょ、放流管きょ及び空気 配管の変形、破損のおそれ | 管の露出等により変形、破損のおそれ はないか。 |  |
| ６．かさ上げの状況 | バルブの操作などの維持管理を容易 に行うことができるか。 |  |
| ７．浄化槽本体の上部及びその周辺の 状況 | 保守点検、清掃を行いにくい場所に 設置されていないか。 |  |
|  | 保守点検、清掃の支障となるものが 置かれていないか。 |  |
|  | コンクリートスラブが打たれているか。 |  |
| ８．漏水の有無 | 漏水が生じていないか。 |  |
| ９．浄化槽本体の水平の有無 | 水平が保たれているか。 |  |
| 10. 接触材等の変形、破損、固定の状 況 | 嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気 槽の接触材に変形や破損はないか。 |  |
|  | しっかり固定されているか。 |  |
| 11. ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥移 送装置の変形、破損、固定及び稼働 の状況 | 各装置に変形や破損はないか。 |  |
|  | しっかり固定されているか。 |  |
|  | 空気の出方や水流に片寄りはないか。 |  |

|  | 確 認 事 項 | チェック欄 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. 消毒設備の変形、破損、固定の状 況 | 消毒設備に変形や破損はないか。 |  |  |
|  | しっかり固定されているか。 |  |  |
|  | 薬剤筒は傾いていないか。 |  |  |
| 13. ポンプ設備（流入ポンプ及び放流 ポンプ）の設置、稼働状況 | ポンプますに変形や破損はないか。 |  |  |
|  | ポンプますに漏水のおそれはないか。 |  |  |
|  | ポンプが２台以上設置されているか。 |  |  |
|  | 設計どおりの能力のポンプが設置されて いるか。 |  |  |
|  | ポンプの固定が十分行われているか。 |  |  |
|  | ポンプの取りはずしが可能か。 |  |  |
|  | ポンプの位置や配管がレベルスイッチの 稼働を妨げるおそれはないか。 |  |  |
| 14. ブロワーの設置、稼働状況 | 防振対策がなされているか。 |  |  |
|  | 固定が十分行われているか。 |  |  |
|  | アースはなされているか。 |  |  |
|  | 漏電のおそれはないか。 |  |  |
| 上記のとおり確認したことを証します。 年 月 日 担当浄化槽設備士 氏 名 （署名または記名押印） 浄化槽設備士免状の交付番号 |  |  |  |